SACHVERSTÄNDIGENBÜRO PFAFFENBERGER

Photovoltaik | Elektrotechnik | Ertragsanalyse

Hauptstraße 142 | 92637 Weiden | Telefon 0961 48172-0 | buero@sv-pfaffenberger.de

| Gerichtsaktenzeichen | 4 O 1287/24 |
| --- | --- |
| Datum | 28. Oktober 2025 |

# Schriftliches Sachverständigengutachten

Photovoltaikanlage Hof Sieglinger, Sonneberg 14, 93047 Regensburg

Auftraggeber: Landgericht Regensburg, 4. Zivilkammer
Gerichtsaktenzeichen: 4 O 1287/24
Sachverständiger: Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
Ortstermin: 16. Juli 2025, 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Gutachtenumfang: Textteil mit Tabellen und Anlagenverzeichnis

# 1. Auftrag und Beweisfragen

Grundlage ist der Beweisbeschluss vom 15. Januar 2025. Zu beantworten sind die installierte Nennleistung und die Ursachen einer etwaigen Mindererzeugung, die technische Beschaffenheit der Wechselrichterinstallation sowie die Ausführung der Dachanschlüsse einschließlich möglicher Mangelbeseitigungskosten.

Die technische Nennleistung in kWp ist von der im Zeitverlauf erzeugten elektrischen Arbeit in kWh zu unterscheiden. Die Beantwortung der Ertragsfrage erfolgt daher anhand installierter Komponenten, Monitor- und Zählerdaten, standortbezogener Einstrahlung und erkennbarer Verschattung.

# 2. Unterlagen

Werkvertrag und Angebot der Beklagten vom 27. September und 9. Oktober 2022

Abnahmeprotokoll vom 22. März 2023 und Elektroprüfprotokoll vom 31. März 2023

Anlagenmonitor-Export vom 1. April 2023 bis 30. September 2025

Fehlerprotokolle der Wechselrichter und Servicebericht vom 4. September 2023

Stromrechnungen, Einspeisezählerstände und Eigenverbrauchsaufstellung

Fotodokumentationen beider Parteien zum Stallgebäude und zur Pappelreihe

Privatgutachten Wallner vom 18. Mai 2024

Wetterdaten der Station Regensburg und standortbezogene Einstrahlungsdaten

Montageanleitung Huber-Rail HR-Dachanker 6.2 und Herstellerangaben SB-25

# 3. Anlage und örtliche Verhältnisse

Auf dem südwestlich bis südöstlich ausgerichteten Satteldach des Hauptstalls sind 188 monokristalline Module mit einer Typenschildleistung von jeweils 450 Watt montiert. Daraus ergibt sich eine installierte Gleichstrom-Nennleistung von 84,6 kWp. Die Module sind in sechs Stränge aufgeteilt. Je zwei Stränge speisen einen Wechselrichter SB-25 mit 25 kW Wechselstrom-Nennleistung.

Das Dach besteht aus Faserzement-Wellplatten auf Holzpfetten. Die Unterkonstruktion ist über Dachanker an den Pfetten befestigt. Westlich des Gebäudes steht in einer Entfernung von 31 bis 44 Metern eine Pappelreihe. Südlich befinden sich keine höheren Gebäude. Der Stall weist ältere Feuchtespuren an der Firstentlüftung und neuere Feuchtespuren an drei Bereichen der westlichen Dachfläche auf.

## 3.1 Komponenten und Strangbelegung

| Strang | Module | Zuordnung | Leerlaufspannung am Monitor | Kabellänge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 | 32 | WR 1 / MPP 1 | 1186 V | 41 m |
| S 2 | 31 | WR 1 / MPP 2 | 1148 V | 44 m |
| S 3 | 32 | WR 2 / MPP 1 | 1182 V | 47 m |
| S 4 | 31 | WR 2 / MPP 2 | 1142 V | 49 m |
| S 5 | 31 | WR 3 / MPP 1 | 1146 V | 54 m |
| S 6 | 31 | WR 3 / MPP 2 | 1144 V | 56 m |

Die Monitorwerte stammen aus der Anzeige am 16. Juli 2025. Sie sind Momentaufnahmen und keine Ersatzmessung. Die Modulanzahl wurde aus den Belegungsplänen mit einer Zählung auf den Übersichtsaufnahmen abgeglichen. Eine Seriennummernprüfung jedes Moduls war wegen der Montageart nicht möglich.

# 4. Ortstermin

Am Ortstermin nahmen der Sachverständige, der Kläger und der von der Beklagten entsandte Servicetechniker Karl Saubacher teil. Das Wetter war wechselnd bewölkt bei 21 Grad Celsius. Eine Begehung des Dachs erfolgte über die vorhandene Sicherungseinrichtung. Zusätzlich wurden Übersichtsaufnahmen mit einer Kamera an einer Teleskopstange angefertigt.

Es wurden Typenschilder, Modulanzahl, sichtbare Leitungsführung, Wechselrichteranzeigen und zwölf von außen zugängliche Dachanschlüsse geprüft. Die Wechselrichter wurden nicht geöffnet. Eine direkte Kennlinien- oder Isolationsmessung der sechs Stränge fand nicht statt. Für die Ertragsauswertung wurden die exportierten Monitorwerte und Zählerstände übernommen.

## 4.1 Zeit- und Tätigkeitsprotokoll

| Zeit | Ort | Tätigkeit | Anwesende |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:04 | Hofbüro | Unterlagen, Zugänge, Sicherheitsunterweisung | Pfaffenberger, Sieglinger; ab 10:45 Saubacher |
| 11:04-11:34 | Technikraum | Typenschilder, Anzeigen, Leitungsführung | alle |
| 11:34-11:42 | Hof | Aufbau Sicherung und Zugang | Pfaffenberger, Saubacher |
| 11:42-12:36 | Stalldach | Modulzählung, Anschlüsse, Horizontaufnahmen | Pfaffenberger, Saubacher |
| 12:36-12:55 | Stall | Feuchtespuren und Pfettenbereiche | alle |
| 12:55-13:00 | Hofbüro | Rückfragen und Abschluss | alle |

# 5. Ertragsdaten

| Zeitraum | Monitor | Zählerkorrektur | Ausgewerteter Ertrag | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-12/2023 | 58420 kWh | +3680 kWh | 62100 kWh | Rumpfjahr; Ausfälle August |
| 01-12/2024 | 67830 kWh | +5310 kWh | 73140 kWh | vollständiges Kalenderjahr |
| 01-09/2025 | 59010 kWh | +4160 kWh | 63170 kWh | neun Monate |

Die Zählerkorrektur erfasst Eigenverbrauch, der im ersten Export nicht vollständig enthalten war. Für 2024 ergibt die standortbezogene Modellrechnung unter Berücksichtigung der Dachneigung einen Referenzertrag von 79200 kWh. Der ausgewertete Ertrag liegt damit rund 7,7 Prozent darunter. Für 2023 ist wegen der Inbetriebnahme im März und der dokumentierten Ausfalltage kein belastbarer Jahresvergleich möglich.

Eine Verschattungsberechnung mit dem am Ortstermin aufgenommenen Horizontprofil ergibt für das westliche Modulfeld einen modellierten Jahresverlust von etwa 3,4 Prozent. Weitere Verluste können aus den Wechselrichterausfällen, Verschmutzung und unterschiedlichen Modulsträngen entstehen. Ohne direkte Strangmessung lässt sich der verbleibende Anteil nicht sicher einer einzelnen Ursache zuordnen.

## 5.1 Monatswerte 2024

| Monat | Monitor | Eigenverbrauchskorrektur | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Januar | 1610 kWh | 150 kWh | 1760 kWh |
| Februar | 2710 kWh | 270 kWh | 2980 kWh |
| März | 5940 kWh | 470 kWh | 6410 kWh |
| April | 7610 kWh | 630 kWh | 8240 kWh |
| Mai | 8620 kWh | 740 kWh | 9360 kWh |
| Juni | 9140 kWh | 770 kWh | 9910 kWh |
| Juli | 9120 kWh | 760 kWh | 9880 kWh |
| August | 7520 kWh | 630 kWh | 8150 kWh |
| September | 6090 kWh | 510 kWh | 6600 kWh |
| Oktober | 4540 kWh | 380 kWh | 4920 kWh |
| November | 2610 kWh | 210 kWh | 2820 kWh |
| Dezember | 1920 kWh | 190 kWh | 2110 kWh |
| Summe | 67830 kWh | 5310 kWh | 73140 kWh |

## 5.2 Rechenschritte und Unsicherheiten

Der Modellreferenzwert von 79200 kWh beruht auf 84,6 kWp installierter Leistung, der Dachneigung von 18 Grad, einer mittleren Ausrichtung von 18 Grad westlich von Süd und den standortbezogenen Einstrahlungsdaten 2024. Leitungs-, Temperatur- und Umwandlungsverluste sind in der Simulation enthalten. Der Wert ist kein garantierter Sollwert, sondern ein Vergleichswert für die technische Ursachenanalyse.

Die Differenz zwischen 79200 kWh und 73140 kWh beträgt 6060 kWh. Davon ordnet die Modellrechnung etwa 2690 kWh der Pappelverschattung zu. Für die verbleibenden 3370 kWh kommen Ausfallzeiten, Strangunterschiede, Verschmutzung und Modellunsicherheit in Betracht. Eine prozentgenaue Aufteilung wäre ohne Messung nicht belastbar.

# 6. Wechselrichter und elektrische Installation

Die äußere Installation der drei Wechselrichter ist geordnet. Belüftungsabstände und Leitungsquerschnitte entsprechen den vorgelegten Herstellerangaben. Im Ereignisspeicher sind für August 2023 die Fehler E-37 und T-19 sowie mehrere Netzspannungsunterbrechungen verzeichnet. Nach dem Sensortausch am 4. September 2023 treten T-19-Meldungen nur noch am 18. Oktober und 11. November 2023 auf.

Die Unterlagen erlauben keine sichere Trennung zwischen einem Sensorfehler, einer thermischen Abschaltung und Netzereignissen. Hierzu wären eine Herstellerdiagnose, eine Auslesung der Rohdaten und gegebenenfalls eine Öffnung der Geräte erforderlich. Der Netzanschluss ist anhand der Unterlagen nach der VDE-Anwendungsregel für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz dokumentiert; für innere Gerätefehler sind vorrangig die Herstellerprüfungen maßgeblich.

## 6.1 Abgleich ausgewählter Ereignisse

| Zeitpunkt | Gerät | Code | Netzauskunft | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.08.2023 13:41 | WR 2 | E-37 | Spannungsabweichung dokumentiert | Netzereignis zeitlich plausibel |
| 21.08.2023 12:09 | WR 2 | T-19 | kein Ereignis dokumentiert | Sensorik oder Gerät offen |
| 24.08.2023 15:52 | WR 3 | E-37 | Umschaltung dokumentiert | Netzereignis zeitlich plausibel |
| 18.10.2023 14:06 | WR 2 | T-19 | kein Ereignis dokumentiert | Sensorik oder Gerät offen |
| 11.11.2023 10:33 | WR 3 | T-19 | kein Ereignis dokumentiert | Sensorik oder Gerät offen |

# 7. Dachanschlüsse und Feuchtigkeit

Von zwölf stichprobenartig von außen geprüften Dachanschlüssen zeigten drei gequetschte oder nicht gleichmäßig anliegende Dichtmanschetten. An einem Anschluss war die Schraubachse sichtbar gegenüber dem Wellental versetzt. Die von innen sichtbaren jüngeren Feuchtespuren liegen räumlich unter zwei dieser Bereiche. Die ältere Verfärbung am First liegt außerhalb des Modulfelds.

Eine abschließende Ursachenfeststellung hätte die Demontage einzelner Module und die Öffnung von mindestens drei Anschlussstellen erfordert. Eine solche Öffnung war am Ortstermin weder vorbereitet noch zwischen den Parteien freigegeben. Der räumliche Zusammenhang spricht für eine Mitursache aus den Dachanschlüssen, lässt aber alternative Eintrittswege nicht vollständig ausschließen.

## 7.1 Stichprobenbefunde

| Anschluss | Lage | Äußerer Befund | Innenbefund |
| --- | --- | --- | --- |
| A 1 | Westfeld, Reihe 2 | Manschette gleichmäßig | trocken |
| A 3 | Westfeld, Reihe 3 | Manschette gestaucht | jüngere Verfärbung unterhalb |
| A 5 | Westfeld, Reihe 4 | Schraubachse seitlich versetzt | Feuchterand an Pfette |
| A 7 | Mittelfeld, Reihe 2 | Manschette gleichmäßig | trocken |
| A 9 | Westfeld, Reihe 5 | Manschette nicht voll anliegend | jüngere Tropfspur |
| A 12 | Ostfeld, Reihe 4 | Manschette gleichmäßig | trocken |

# 8. Kostenrahmen

| Arbeit | Menge/Ansatz | Kosten netto |
| --- | --- | --- |
| Gerüst und Baustelleneinrichtung | Stalllängsseiten, 2 Wochen | 8900 bis 11200 Euro |
| Abschnittsweise Moduldemontage | 60 bis 96 Module | 10800 bis 16800 Euro |
| Öffnung und Erneuerung Dachanschlüsse | 12 bis 24 Anschlüsse | 7200 bis 12600 Euro |
| Elektroprüfung und Wiederinbetriebnahme | 6 Stränge, 3 Wechselrichter | 4900 bis 7200 Euro |
| Nebenarbeiten und Dokumentation | Dachdecker, Abdichtung, Abnahme | 4500 bis 6000 Euro |

Die Summe liegt je nach notwendigem Öffnungsumfang zwischen 36300 und 53800 Euro netto. Die Tabellenwerte sind keine Schlussrechnung. Der vollständige Rückbau sämtlicher Module ist nach dem derzeitigen Befund nicht zwingend.

# 9. Beantwortung der Beweisfragen

Installiert sind 188 Module zu je 450 Watt und damit 84,6 kWp. Für 2024 liegt der korrigierte Ertrag nach den vorgelegten Daten rund 7,7 Prozent unter dem modellierten Referenzertrag. Etwa 3,4 Prozent lassen sich modellhaft durch Verschattung erklären. Eine weitergehende Ursachenzuordnung erfordert direkte Strangmessungen.

Die äußere Wechselrichterinstallation weist keine eindeutig sichtbaren Montagefehler auf. Die protokollierten Fehler rechtfertigen eine weitergehende Herstellerdiagnose und gegebenenfalls die Öffnung der Geräte; aus den vorliegenden Daten kann weder ein Gerätefehler noch eine ausschließliche Netzursache sicher festgestellt werden.

Drei von zwölf äußerlich geprüften Dachanschlüssen zeigen Auffälligkeiten. Der räumliche Zusammenhang mit jüngeren Feuchtespuren ist gegeben. Eine abschließende Zuordnung setzt die Öffnung einer Stichprobe voraus. Für technisch erforderliche Arbeiten ergibt sich derzeit ein Kostenrahmen von 36300 bis 53800 Euro netto.

# 10. Grenzen der Begutachtung

Das Gutachten beruht hinsichtlich der Erträge auf exportierten Daten der Parteien. Rohdaten des Herstellers lagen nicht vor. Wechselrichter und Dachanschlüsse wurden nicht geöffnet. Wo eine sichere Feststellung deshalb nicht möglich ist, wird dies ausdrücklich kenntlich gemacht. Rechtliche Bewertungen, insbesondere zur vertraglichen Beschaffenheit und zur Verantwortlichkeit, sind nicht Gegenstand des technischen Auftrags.

# 11. Anlagen

P 1 Anwesenheits- und Zeitprotokoll Ortstermin

P 2 Fotobögen 1 bis 18

P 3 Lage- und Horizontskizze

P 4 Ertragsauswertung 2023 bis September 2025

P 5 Ereignisspeicher Wechselrichter

P 6 Kostenansätze und Mengenannahmen

Weiden, 28. Oktober 2025

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Photovoltaik und Elektrotechnik